报告编号： JSLY-JC-2021-03-012

检测资质证号： 2102019034 （乙级）

- 防雷(静电)装置检测报告

- ( 2021年度)

受检单位名称：   临沂市魏昌木业有限公司

受检单位地址：山东省临沂市兰山区大山路与大阳路交汇处东北角

本次检测日期：    2021年 03 月 16日

检测有效期：      2022年 03 月 15 日

江苏雷远防雷检测有限公司

说 明 事 项

七、主要检测仪器设备：

| 名 称 | 型 号 | 本站编号 | 检定周期 |
| --- | --- | --- | --- |

八、主要检测依据规范（在□内打√）：

□1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994（2000年版）

□2、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

□3、《电子计算机机房设计规范》GB50174-1993

□4、《小型石油库及汽车加油（气）站设计规范》GB50156-2002

□5、《城镇燃气设计规范》GB50028-1993

□6、《防静电事故通用导则》GB12158-1990

□7、《微波站防雷与接地》YD2011-1993

□8、《无锡市防雷中心 --- 作业指导书》XL/WH-2004

九、检测方法：                     ，天气实况          。

十、本报告内页共：         张。

十一、主检人：       ，校核人：           。

十二、签发人：           。

检测单位（公章）

年    月     日

一、有下列行为之一者，本报告无效：

1、无检测单位章、侧翼无骑缝章。

2、无“检测人、校核人、签发人”签名。

3、部分复印本报告未重新加盖检测单位章。

4、涂改或缺页。

二、本报告仅对被检测点负责。

三、受检单位若对本报告有异议，须在收到本报告15天内提出，逾期即为认可。

四、检测周期是：防雷（静电）装置每年检测一次，易燃易爆场所的防雷（静电）装置每半年检测一次。检测周期的起始日期以出具检测报告日期为准，检测周期到期时，受检单位应主动及时申报检测，确保防雷（静电）装置性能有效。

五、标识标注说明：

（1）本报告内页中“/”表示无此项目；

（2）“—”表示应该有此项目，但无技术指标要求或不予判定。

（3）表示材质时，“Fe”表示铁（钢），“Cu”表示铜，“AL”表示铝；

（4）表示规格时，“S”表示截面，“Φ”表示直径，“R”表示半径，“T”表示厚度，“W”表示宽度，“L”表示长度，“H”表示高度；

（5）表示方位时，“E、S、W、N”表示东、南、西、北；

（6）除明确标注外，接地电阻值均为工频接地电阻值。

六、受检单位应贯彻“安全第一，预防为主，防治结合”的方针，加强对防雷（静电）装置的日常维护管理，指定专人负责，建立专门档案，以备查验。

七、检测单位：江苏雷远防雷检测有限公司

公司地址：江苏省徐州市贾汪区徐矿路众创空间产业园办公楼314室

公司业务电话：17662490007  13869969931

山东办事处联系电话：0539-8464119

检测规范和标准

| 本次检测 | 规范与标准 |
| --- | --- |
| √ | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431－2015 |
| √ | 《建筑物防雷设计规范》GB50057－2010 |
|  | 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601－2010 |
|  | 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343－2012 |
| √ | 《防雷装置检测服务规范》GB/T32938 |
|  | 《防止静电事故通用导则》GB12158－2006 |
|  | 《汽车加油加气站设计和施工规范》GB50156－2012 |
|  | 《石油化工装置防雷设计规范》GB50650-2011 |
|  | 《石油与石油设施雷电安全规范》GB15599－2009 |
|  | 《石油化工静电接地设计规范》SH3097-2011 |
|  | 《大型浮顶油罐防雷装置检测规范》QX/T311-2015 |
|  | 《爆炸和火灾危险环境防雷装置检测技术规范》QX/T110－2009 |
|  | 《煤化工装置防雷设计规范》QX/T310-2015 |
|  | 《城镇燃气防雷技术规范》QX/T109-2009 |
|  | 《太阳能光伏系统防雷技术规范》QX/T263-2015 |
|  | 《光伏发电站防雷技术要求标准》GB/T32512-2016 |
|  | 《智能建筑防雷设计规范》QX/T331-2016 |
|  | 《城市景观照设施防雷技术规范》QX/T210-2013 |
|  | 《旅游景区雷电灾害防御技术规范》QX/T264-2015 |
|  | 《建筑施工现场雷电安全技术规范》QX/T264-2014 |
|  | 《高速公路设施防雷装置检测技术规范》QX/T211-2013 |
|  | 《索道工程防雷技术规范》QX/T225-2013 |
|  | 《地面气象观测场（室）防雷技术规范》GB/T31162-2014 |
|  | 《地基GPS接收站防雷技术规范》QX/T161-2012 |
|  | 《风廓线雷达站防雷技术规范》QX/T162-2012 |
|  | 《桥梁防雷技术规范》GB/T31067-2014 |
|  | 《大型桥梁防雷技术规范》QX/T330-2016 |
|  | 《文物建筑防雷技术规范》QX189-2013 |
|  | 《风力发电机组防雷装置检测技术规范》QX/T312-2015 |
|  | 《安全防范系统雷电防护要求及检测技术规范》QX/T186-2013 |
|  | 《计算机场地通用规范》GB/T2887-2011 |
|  | 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 |
|  | 《通信局（站）防雷与接地工程验收规范》GB51120-2015 |
|  | 《输氧管道系统防雷装置检测技术规范》QX/T265-2015 |

检测仪器设备

| 本次检测 | 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | 激光测距仪 | SW-150 | JSLY-SB-01 | 周期内 |
|  | 测厚仪 | GM100 | JSLY-SB-02 | 周期内 |
|  | 经纬仪 | DJD2-J | JSLY-SB-03 | 周期内 |
| √ | 指针式拉力计 | NK-500 | JSLY-SB-04 | 周期内 |
|  | 可燃气体测试仪 | BH-90 | JSLY-SB-05 | 周期内 |
| √ | 接地电阻测试仪 | SG3000 | JSLY-SB-07 | 周期内 |
|  | 土壤电阻率测试仪 | SG3010E | JSLY-SB-08 | 周期内 |
| √ | 等电位测试仪 | SG3050 | JSLY-SB-09 | 周期内 |
| √ | 环路电阻测试仪 | SG3020B+ | JSLY-SB-010 | 周期内 |
|  | 防雷元件测试仪 | SHSG9200A | JSLY-SB-011 | 周期内 |
|  | 绝缘电阻测试仪 | VC60B+ | JSLY-SB-012 | 周期内 |
|  | 表面阻抗测试仪 | GM3110 | JSLY-SB-013 | 周期内 |
|  | 静电电位测试仪 | EST101 | JSLY-SB-014 | 周期内 |
|  | 数字万用表 | UT39A+ | JSLY-SB-015 | 周期内 |
|  | 标准电阻 | RX-70 | JSLY-SB-016 | 周期内 |
| √ | 钢卷尺 | 普通 | JSLY-SB-017 | 周期内 |
| √ | 游标卡尺 | 普通 | JSLY-SB-018 | 周期内 |
| √ | 对讲机 | 普通 | JSLY-SB-019 | 周期内 |

防雷(静电)装置检测报告

基本信息汇总表

报告编号：JSLY-JC-2021-03-012

| 单位名称 | 临沂市魏昌木业有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 山东省临沂市兰山区大山路与大阳路交汇处东北角 |  |  |  |  |  |
| 行政区域 | 临沂市兰山区 |  |  |  |  |  |
| 建筑物类别 | 三类 |  | 联系电话 | 15065499361 |  |  |
| 检测属性 | 口首检 年检 |  | 联系人 | 魏经理 |  |  |
| 检测周期 | 一年 口半年 |  | 经度 | 118 º 25′ |  |  |
| 检测方法 | gb/t21431-2015 |  | 纬度 | 35 º 08′ |  |  |
| 报告构成 | （A）直击雷防护装置 （B）屏蔽、等电位及接地（过渡）电阻值 口（C）电气系统电涌保护器（SPD） 口（D）信号/天馈电涌保护器（SPD） 口（E）电子系统 |  |  |  |  |  |
| 检测结论 | 经现场勘查和检测，该项目受检建（构）筑物本次所检接地电阻符合《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T21431-2015）技术规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 整改意见 | 无 |  |  |  |  |  |
| 建议及备注 | 1、做好防雷装置维护工作以及定期检测，确保防雷设施的有效性和安全性。 2、增加符合要求的防雷电涌保护器，确保建筑用电安全。 |  |  |  |  |  |
| 项目组成员 | 职责分工 | 姓名 | 证书编号/职称 |  | 本人签字 |  |
|  | 检验员 | 刘永生 | H1807315171 |  |  |  |
|  |  | 刘 涛 | H1807316170 |  |  |  |
|  | 校核人 | 刘 勇 | H1807315157/中级 |  |  |  |
|  | 签发人 | 刘 波 | JSFLJC16080017/高级 |  |  |  |

雷远防雷检测有限公司（盖章）

2021年03月17日

防雷装置检测报告

报告编号：JSLY-JC-2021-03-012

引下线	     建筑物      检测点 ※辅助检测点

防雷(静电)装置检测报告

（A）防直击雷

报告编号：SLY-JC-2021-03-012

| 被保护物名称 |  | 综合车间 |  |  | 长/宽/高(m) | 153/96.0/9.0 |  | 防雷类别 |  | 三类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  |  | 标准要求 |  |  |  |  |  | 检测记录 |  | 单项评定 |
| 接 闪 器 | 形式 |  | 接闪杆/接闪带/网/线/金属构件/金属屋面 |  |  |  |  |  | 金属屋面 |  | 合格 |
|  | 敷设方式 |  | 明敷/暗敷 |  |  |  |  |  | 明敷 |  | 合格 |
|  | 高度(m) |  | 带(网)支起H≥0.15 |  |  |  |  |  | / |  | 合格 |
|  | 支架间距(m) |  | 带明敷：圆钢≤1.0、扁钢≤0.5 |  |  |  |  |  | / |  | 合格 |
|  | 规格材质(mm/mm2) |  | (见GB/T21431-2015第5.2.2.5条) |  |  |  |  |  | 自身/1 mm /Fe |  | 合格 |
|  | 网格尺寸(m) |  | 一类：≤5×5 或 6×4 二类：≤10×10 或 12×8 三类：≤20×20 或 24×16 |  |  |  |  |  | / |  | / |
|  | 腐蚀程度 |  | 明敷：腐蚀≤1/3原规格 |  |  |  |  |  | 未见腐蚀 |  | 合格 |
|  | 固定状况 |  | 规范 |  |  |  |  |  | 牢固 |  | 合格 |
|  | 焊接长度 |  | 圆钢间L≥6D (双面);扁钢间L≥2W (三面) |  |  |  |  |  | / |  | / |
|  | 保护范围 |  | 按滚球法确定 |  |  |  |  |  | 达标 |  | 合格 |
| 引 下 线 | 敷设方式 |  | 明敷、暗敷 |  |  |  |  |  | 暗敷 |  | 合格 |
|  | 数量(根) |  | ≥2(建筑物) |  |  |  |  |  | / |  | / |
|  | 间距(m) |  | 一类≤12； 二类≤18； 三类≤25 |  |  |  |  |  | / |  | / |
|  | 规格材质(mm/mm2) |  | 明敷：圆钢D≥8； 扁钢S≥50 暗敷：圆钢D≥10；扁钢S≥80 烟囱：圆钢D≥12；扁钢S≥100 |  |  |  |  |  | / |  | / |
|  | 明敷支架间距(m) |  | 圆钢≤1.0、扁钢≤0.5 |  |  |  |  |  | / |  | / |
|  | 固定状况 |  | 固定可靠、无倒伏 |  |  |  |  |  | 可靠 |  | / |
|  | 焊接长度 |  | (同接闪器焊接长度) |  |  |  |  |  | 达标 |  | / |
|  | 腐蚀程度 |  | 明敷：腐蚀≤1/3原规格 |  |  |  |  |  | 暗敷 |  | / |
| 接 地 线 | 规格材质(mm/mm2) |  | (同引下线规格材质) |  |  |  |  |  | 20 mm |  | / |
|  | 腐蚀程度 |  | 明敷：腐蚀≤1/3原规格 |  |  |  |  |  | 暗敷 |  | / |
| 检测结论：经检测，以上各项均符合GB/T21431-2015的规定。 |  |  |  |  |  |  | 检测专用章 |  |  |  |  |
| 整改要求：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人：刘永生 刘涛 |  |  |  | 校核人：刘勇 |  |  | 检测日期：2021年03月16日 |  |  |  |  |

防雷(静电)装置检测报告

（B）屏蔽、等电位及接地（过渡）电阻值

报告编号：SLY-JC-2021-03-012

| 被保护物名称 |  |  | 综合车间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  |  |  | 标准要求 |  |  | 检测记录 | 单项 评定 |
| 序号 | 检测点 |  |  | 属性 |  | 规格/材质 （mm/mm2） | 电阻值 (Ω) | 单项评定 |
|  | 编号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1# | 棚接地 |  | 防雷接地 |  | 本身/Fe | 1.16 | 合格 |
| 2 | 2# | 棚接地 |  | 防雷接地 |  | 本身/Fe | 1.16 | 合格 |
| 3 | 3# | 棚接地 |  | 防雷接地 |  | 本身/Fe | 1.16 | 合格 |
| 4 | 4# | 棚接地 |  | 防雷接地 |  | 本身/Fe | 1.16 | 合格 |
| 5 | 5# | 棚接地 |  | 防雷接地 |  | 本身/Fe | 1.16 | 合格 |
| 6 | 6# | 棚接地 |  | 防雷接地 |  | 本身/Fe | 1.16 | 合格 |
| 7 | 7# | 棚接地 |  | 防雷接地 |  | 本身/Fe | 1.16 | 合格 |
| 8 | 8# | 棚接地 |  | 防雷接地 |  | 本身/Fe | 1.16 | 合格 |
| 9 | 9# | 棚接地 |  | 防雷接地 |  | 本身/Fe | 1.16 | 合格 |
| 10 | 10# | 棚接地 |  | 防雷接地 |  | 本身/Fe | 1.16 | 合格 |
| 11 | 11# | 棚接地 |  | 防雷接地 |  | 本身/Fe | 1.16 | 合格 |
| 12 | 12# | 棚接地 |  | 防雷接地 |  | 本身/Fe | 1.16 | 合格 |
| 13 | 13# | 棚接地 |  | 防雷接地 |  | 本身/Fe | 1.16 | 合格 |
| 14 | 14# | 棚接地 |  | 防雷接地 |  | 本身/Fe | 1.16 | 合格 |
| 15 | 15# | 棚接地 |  | 防雷接地 |  | 本身/Fe | 1.16 | 合格 |
| 16 | 16# | 棚接地 |  | 防雷接地 |  | 本身/Fe | 1.16 | 合格 |
| 17 | 17# | 棚接地 |  | 防雷接地 |  | 本身/Fe | 1.16 | 合格 |
| 18 | 18# | 棚接地 |  | 防雷接地 |  | 本身/Fe | 1.16 | 合格 |
| 19 | 19# | 棚接地 |  | 防雷接地 |  | 本身/Fe | 1.16 | 合格 |
| 20 | 20# | 棚接地 |  | 防雷接地 |  | 本身/Fe | 1.16 | 合格 |
| 检测结论：经检测，以上各项均符合GB/T21431-2015的规定。 |  |  |  |  | 检测专用章 |  |  |  |
| 整改要求：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

防雷(静电)装置检测报告

（C）屏蔽、等电位及接地（过渡）电阻值

报告编号：SLY-JC-2021-03-012

| 被保护物名称 |  |  | 综合车间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  |  |  | 标准要求 |  |  | 检测记录 | 单项 评定 |
| 序号 | 检测点 |  |  | 属性 |  | 规格/材质 （mm/mm2） | 电阻值 (Ω) | 单项评定 |
|  | 编号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 21# | 棚接地 |  | 防雷接地 |  | 本身/Fe | 1.16 | 合格 |
| 2 | 22# | 棚接地 |  | 防雷接地 |  | 本身/Fe | 1.16 | 合格 |
| 3 | 23# | 棚接地 |  | 防雷接地 |  | 本身/Fe | 1.16 | 合格 |
| 4 | 24# | 棚接地 |  | 防雷接地 |  | 本身/Fe | 1.16 | 合格 |
| 5 | 25# | 棚接地 |  | 防雷接地 |  | 本身/Fe | 1.16 | 合格 |
| 6 |  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论：经检测，以上各项均符合GB/T21431-2015的规定。 |  |  |  |  | 检测专用章 |  |  |  |

以下空白